深圳市中波转播（633）台发射基地发射机UPS更换电池组项目

招标文件

项目名称：发射基地发射机UPS更换电池组项目

采 购 人：深圳市中波转播（633）台

日   期：2020年5月

目  录

第一部分：招标公告	2

第二部分：投标单位须知	4

一、说明	4

二、招标文件	4

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的递交	6

五、开标与评标	7

六、授予合同	9

第三部分：购销合同（范本）	10

第四部分：商务文件	15

一、资格标准（投标单位编制的投标文件中须包含以下资格证明文件）	15

二、交货要求	15

三、付款方法	15

四、报价方式和币种	15

五、保修期	15

六、培训及售后服务	16

七、其他要求	16

八、特别说明	16

第五部分：技术规范文件	17

一、通则	17

二、技术指标及要求	17

三、项目实施要求	20

四、项目验收要求	20

五、售后服务内容	21

第六部分：投标文件格式	23

# 第一部分：招标公告

深圳市中波转播（633）台因业务需要，现对发射基地发射机UPS更换电池组项目所需的设备、服务进行招标，详情请参见招标文件。欢迎符合条件的合格投标单位参加投标，有关事项如下：

- 本项目公告及招标文件中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：发射基地发射机UPS更换电池组

- 本项目投标最高限价为 40 万。

- 服务内容、交货期及保修期：

服务内容：供应商须对深圳市中波转播（633）台的发射基地发射机UPS更换电池组项目提供蓄电池更换安装调试服务。

交货期：从签订合同起 30天 内完成发射基地发射机UPS电池组的供货、安装、调试、运行等。

质保期：要求对所提供的UPS蓄电池提供四年或以上的免费保修服务，服务期自验收通过之日起。

  - 相关服务内容详见采购文件中的“需求详细说明”。

  - 投标单位须对本项目进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 合格投标单位资格要求：

  - 具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,须提供工商行政管理部门颁发的《营业执照》复印件（加盖公章，原件备查）；

  - 投标单位在2017年1月1日以后实施过UPS蓄电池类相关项目，提供合同关键页复印件（加盖公章，原件备查）；

  - 投标单位必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2018、2019年财务状况）；

  - 在参加此次招标项目之前的3年内，在经营活动中无重大违法记录；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

  - 获取招标文件时间：2020年5月14日起至2020年5月20日止。

  - 获取招标文件方式：

深圳市文化广电旅游体育局官网http://wtl.sz.gov.cn/

  - 答疑事项：投标单位若有疑问，请于2020年5月20日前将对《招标文件》的疑问以书面方式（加盖公章）提出，逾期将不予受理。

- 投标文件递交、开标时间及地点：

投标文件递交截止时间及开标时间: 2020年5月22日10:00（北京时间）

投标文件递交、开标地点：深圳市南山区龙珠大道54号中波大楼605

- 招标人联系方式：

招标人名称：深圳市中波转播（633）台

招标人地址：深圳市南山区龙珠大道54号中波大楼

联 系 人：黎玉才

电    话：26798608

传    真：26784788

深圳市中波转播（633）台

二○二○年五月十四日

# 第二部分：投标单位须知

# 一、说明

- 定义和概念

- 招标人：深圳市中波转播（633）台

- 供应商：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人或者其他组织。

- 投标单位：指购买招标文件并响应招标、递交了投标文件参加投标竞争的供应商。

- 中标人：经合法招、投标程序评选出来的投标单位。

- 服务：招标文件规定投标单位须承担的服务。

2、合格的投标单位

只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的供货人才能参加投标。任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。

3、合格的货物和相关服务

3.1  本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。

3.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

3.4  投标单位应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标单位不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标单位承担。

4、投标费用

4.1  投标单位应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

1、招标文件构成

1.1  要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

1.2  投标单位应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、招标文件的澄清

2.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标单位，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在投标截止期五（5）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将答复发给每个已递交投标文件的投标单位（答复中不包括问题的来源）。

# 三、投标文件的编制

1、投标的语言

1.1  投标单位提交的投标文件以及投标单位与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

2、投标文件构成

2.1  投标单位编写的投标文件应包括下列部分，否则可能将导致其投标被拒绝：

- 投标书；

- 法定代表人证明书；

- 法人授权委托证明书；

- 投标一览表；

- 投标价格表（包括分项报价表）；

- 商务、技术及产品参数响应表；

- 售后服务计划；

- 投标资格证明文件；

- 投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标方认为需加以说明的其他内容。

3、投标文件格式

3.1  投标单位应按招标文件附件中提供的投标文件格式填写“投标书”、“投标一览表”、“投标价格表”和“售后服务计划”等。

4、投标报价和货币

4.1  投标单位应按招标文件规定的报价方式报价。

4.2  货物及其有关服务的报价应包含税价。

5、投标单位资格的证明文件

5.1  投标单位应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

5.2 投标单位应符合招标人规定的资格标准。

6、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

6.1  投标单位应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

6.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物及服务主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物及服务从招标人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

6.3  投标单位在阐述上述条款时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标单位在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使招标人满意。

7、投标有效期

7.1  根据本须知规定，投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标单位同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标单位可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标有效期的投标单位将不会被要求和允许修正其投标。

8 、投标文件的式样和签署

8.1  投标单位应准备一份投标文件正本和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

8.2  投标文件的正本需打印，并由投标单位或经正式授权并对投标单位有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

8.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

# 四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1  投标单位应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

1.2  内外层信封均应：

1）清楚标明递交至：深圳市中波转播（633）台

2）注明项目名称“发射基地发射机UPS更换电池组”和“在2020年5月22日10:00之前不得启封”的字样。

1.3  如果外层信封未按本须知要求加写标记和密封，招标人对误投或过早启封概不负责。

2、投标截止期

2.1  招标人在本须知规定的地址收到投标文件的时间不迟于投标截止时间2020年5月20日10:00。

2.2  招标人可以按本须知规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标单位受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3、迟交的投标文件

3.1  招标人将拒绝在本须知规定的截止期后收到的任何投标文件。

4、投标文件的修改与撤回

4.1  投标单位在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在本须知规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

4.2  投标单位的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

4.3  在投标截止期之后，投标单位不得对其投标做任何修改。

4.4  从投标截止期至投标单位在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

1、开标

1.1  招标人在开标时间（2020年5月22日10:00）于开标地点（深圳市南山区龙珠大道54号中波大楼5楼会议室）组织公开开标。

1.2  开标时，招标人当众宣读投标单位名称、修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其他内容。

1.4  招标人将做开标记录。

2、投标文件的澄清

2.1  在评标期间，评标会可要求投标单位对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

3、投标文件的初审

3.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

3.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

3.2.1 若开标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准；

3.2.2 若开标一览表中报价与投标价格表不一致，以开标一览表为准；

3.2.3 若投标价格表中分项报价与总价不一致，以总价为准；

3.2.4 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标单位不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

3.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标单位的相对排序。

3.4  评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.5  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标单位不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 超出经营范围投标的；

2) 资格证明文件不全的；

3) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

4) 未按招标文件要求提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；

5) 无投标报价表或分项报价表的；

6）投标报价有严重缺漏项目的；

7) 不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的；

8) 对于带“*”的条款应做出实质性的响应；

9) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

4、评标

4.1  本项目的评标办法为综合评分法。

4.2  评标将对投标单位所报的价格、信誉度、以往业绩、通过认证情况、技术参数、产品功能、系统兼容性、使用方便性、设备配件及售后服务计划等多项指标进行综合评判。

4.3  根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格要素）形成评价指标体系, 按照各项指标进行百分制要素加权，评标办法如下：

说明：

商务及技术评议指标量化表：[满分：60]，价格评分：[满分：40]

综合得分：商务技术评分+ 价格评分=100

| 序号 | 评分因素 | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40分） | 当满足招标文件要求的投标供应商投标价格最低的作为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40%×100。四舍五入至小数点后2位，最高得分40分。 | 40分 |
| 2 | 商务部分 （30分） | 蓄电池售后服务方案 | 16分 |
|  |  | 经营业绩 | 以投标单位提供的近三年承担相应的UPS电池项目及UPS主机巡检维护成功案例，即同行业或同类项目的案例（须提供合同复印件加盖公章）数量、金额为评比标准，具体由评标委员会评定。 | 8分 |
|  |  | 公司实力 | 对合格的投标单位的公司注册资金、资质等级、本专业技术力量进行横向对比。 | 6分 |
| 3 | 技术部分 （30分） | 投标产品的质量可靠性，UPS电池安装调试维护可靠。 | 蓄电池技术指标响应（包括电池原厂商资料证明文件）。 | 14分 |
|  |  |  | 蓄电池的性能进行横向对比。 | 6分 |
|  |  |  | UPS电池安装调试的可靠性，投标单位是否有艾默生UPS认证工程师（需提供工程师认证证书及社保缴纳清单，均需加盖单位公章），有一个得5分，两个及以上得10分。 | 10分 |
| 合计 | 100分 |

1.本量化表中每一栏的得分采用就高不就低的原则，不累计加分，每项得分最高不得超过该项评审指标的权重。

2.表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

# 六、授予合同

1、中标通知书

1.1 中标人确定后，招标人或招标机构将向中标人发出中标通知书。

1.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

2、中标结果公告

2.1 中标结果在深圳市文化广电旅游体育局（http://wtl.sz.gov.cn/）上公布。

3、签订合同

3.1 中标方应接到《中标通知书》后5天内在招标人指定的时间、地点与采购人签订合同。

4、接受和拒绝任何或所有投标的权利

4.1 招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标单位不承担任何责任。

# 第三部分：购销合同（范本）

甲方：深圳市中波转播（633）台

地址：深圳市南山区龙珠大道54号中波大楼

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

根据      年    月    日深圳市中波转播（633）台 发射基地发射机UPS更换电池组项目招标结果和“招标文件”的要求，并经双方协商，达成购销合同：

一、设备及技术服务

名称/型号/数量/价格：             单位：人民币  元

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计(大写人民币： 元整) |
| 与机房相关的各项工作的协调与施工配合工作由中标人负责，费用包含在价格之内。在电池更换安装调试期间，根据实际情况，中标人需要配合项目实施无条件进行微调，不得以此为由增加费用。 |

二、付款方式和条件

合同签订，乙方将设备送达甲方交货地点，甲方对设备包装、外观、品牌、规格、质量（包括原厂供货证明和质量证明文件）等验收合格，乙方出具等额有效发票后，甲方向乙方支付货款的80%；安装项目完成且设备稳定运行三个月后，甲方最终验收合格，乙方出具等额有效发票后，甲方向乙方支付货款的20%。

以上合同款项将由甲方负责汇至下列帐户：

单位名称:

帐    号:

开户银行:

三、交货时间、地点

1．交货时间：合同生效后 30 天内。

2．交货地点：深圳市中波转播（633）台石岩发射基地。

四、包装与运输

1．设备包装采用厂家一般标准包装。

2．运输责任：乙方负责，运输搬运费用由乙方承担。

3．设备运输方式：乙方自定。货物在运输途中的损毁灭失风险由乙方承担。

五、指导安装、调试与验收

- 安装方式：乙方负责安装

- 由甲、乙双方协商安装日期，由乙方根据现场施工情况提供安装基础图并完成基础制作，乙方于安装日派安装技术人员自带安装所需工具到达安装地点。若乙方未按约定履行安装相关义务，而导致安装延期等不利后果，由乙方承担由此所产生的一切费用。如乙方在到达安装日期后7天内仍未到现场安装的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方退还已收取的货款。

- 安装完毕，由乙方安装检验人员检验验收、调试合格且设备稳定运行3个月后，再通知甲方验收。甲方需在接到乙方安装验收合格通知后七个工作日内进行验收工作，验收合格通过即表示安装调试结束。

- 乙方对安装过程、安装质量负责，对项目实施过程中的人员安全负完全责任。因安装造成人身财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任。如发现质量瑕疵，应当承担免费换货的责任。乙方安装过程中存在过错，导致安装验收不合格的，乙方应重新安装并就甲方损失承担全部赔偿责任。

六、质量技术保证、售后服务

1．质量技术保证

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。乙方保证所提供的设备为原厂产品和已经过测试实践，并保证其在正常操作环境下的长期服务质量和稳定性能。有关设备必须符合国家标准和行业标准，符合招标文件规定的验收要求。

2．售后服务

乙方对所提供设备质量实行三包，保修期自设备安装调试并经甲方验收合格之日起 48个月（ 四 年）。在保修期内经维修仍不能保证甲方正常使用的，由乙方负责给甲方无偿更换新设备。

保修期、保质期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责修理、调换、退货。乙方承担修理、调换或退货的实际费用。

在保修期内或保质期内，如设备出现故障，乙方在接到甲方的书面通知后，必须在4小时内赶到现场提供免费服务，并在8小时内完成修复工作，否则应提供相同性能的备用设备给甲方免费使用。如果故障责任由甲方违规操作机器引起，则发生的维修费用由甲方承担；如果责任在乙方，则发生的一切费用由乙方承担，同时按实际停机时间相应延长保修期。

乙方免费为甲方培训操作人员。

七、双方责任

甲方：

- 设备运到施工现场后，负责提供场地给乙方暂存放设备。无乙方人员到场，不得拆除包装。若设备送达甲方时存在包装破损，甲方有权拒收设备，乙方应重新向甲方运送完好包装的符合要求的设备。乙方设备到货或5日内需联系甲方一同对设备进行拆封，若乙方提供设备外观、品牌、规格、质量等不符合投标文件描述的，甲方有权要求乙方重新调换。

- 设备安装调试期间，负责向乙方提供施工用水、用电接口等条件；协助乙方解决短途运输和起吊设备。以上各项如发生费用由乙方承担。

- 组织最终验收，不得因其它原因推迟验收工作。

- 按合同规定付款程序及时向乙方支付设备款。

乙方：

1. 根据甲方委托项目、技术要求和合同实施进度，按国家现行标准规范及招、投标书中有关内容负责完成设备购置和安装调试任务，确保设备和系统质量符合投标文件规定的各项使用功能及技术指标。

2. 乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家标准，符合招标文件规定的验收要求。

3. 若乙方所供的设备为进口设备，则须有合法的进口手续。手续至少应包括：与原厂的订购合同；

  - 进口代理合同；

  - 批文（不需批文即可进口的设备除外）；

  - 报关单；

  - 法定的商检单（甲方需要进行特别验证的设备）；

  - 完税单据。

4. 负责办理合同设备及安装调试人员的保险并支付相应费用。

5. 负责免费对甲方使用和维修人员进行技术培训。

6. 设备到货和验收时，负责向甲方提供资料2套（含：安装图，设备合格证，设备调试报告，设备保修证明，外购、外协件质量合格检验证，满足甲方维修所需要的有关图纸，操作使用和维修保养说明书等）。

7. 参加由甲方组织的设备最终验收。

8. 保修期内，由于乙方提供器材质量问题造成设备损坏，乙方承担无偿更换和修理等责任，由此而给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿；因甲方使用操作失误造成的损坏，维修费用由甲方负担，乙方负责维修。

9. 保修期满后，乙方应继续对设备进行维护，合理收取甲方费用。

10. 乙方交货后，经甲方验收乙方所交货物与约定不符（验收不合格），甲方有权不予支付货款。待乙方更换合格产品，甲方验收合格后将继续履行付款义务。以此所产生的一切相关费用由乙方自行承担。

八、不可抗力

乙方对由于在制造、运输、安装过程中出现的不可抗力因素而延期或未发货将不负责任，当事件发生时乙方应在上述（不可抗力因素）发生后立即书面告知甲方，并提供由主管政府当局所出具的作为证据的事件证明。在此情况下，乙方应采取切实的补救措施加快设备的交货，在不可抗力因素消除后10天内交货的，甲方仍有按第二条的规定支付设备款项的责任。乙方未依约执行的，仍应承担违约责任。

九、索赔

甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付设备总值的百分之二十违约金。

甲方逾期付设备款的，甲方向乙方每周偿付欠款总额万分之五的违约金。

乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准、投标书提供的技术数据经实际测试发现不真实的，甲方有权退货并要求乙方支付合同金额10%的违约金，如果甲方不退货，乙方还应向甲方偿付设备总值百分之三十的违约金。

乙方不能交付设备的，乙方向甲方支付设备总值百分之三十的违约金。

乙方逾期未交付设备的，乙方向甲方每日偿付设备款千分之五违约金。

十、争议解决

1. 对于在执行本合同时发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商后仍未能达成一致，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼。因设备的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

2.因乙方违约导致甲方因维权产生的费用，包括但不限于律师费、公证费、差旅费、办案费、诉讼费、保全费、担保费等均由乙方承担。

3.除非双方另有协议，否则双方仍应按适当的程序继续履行合同项下各自的义务。

十一、合同文件的组成及解释顺序：

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

- 本购销合同；

- 中标通知书；

4、招标文件及其附件；

5、技术规范；

6、投标文件及其附件（含澄清文件）。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

十二、合同生效及其它

- 本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后合同生效。

- 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后授权代表签署书面文件，作为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

- 在本合同有效期内，双方通讯以书面形式表达，并每方一份。

- 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等法律效力。

以下无正文。

甲方：深圳市中波转播（633）台          乙方：

地址：深圳市南山区龙珠大道54号        地址：

中波大楼

法定代表人或                           法定代表人或

委托代理人：                           委托代理人：

联系电话：                             联系电话：

签约地址：深圳市

签约日期：二〇二〇年    月    日

# 第四部分：商务文件

# 一、资格标准（投标单位编制的投标文件中须包含以下资格证明文件）

*1.1 投标单位法人代表证明书；

*1.2 投标单位法人代表授权书；

*1.3 投标单位必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。投标单位须提供营业执照副本复印件（加盖公章）。如营业执照未体现其经营范围的，须提供工商局网站关于投标单位经营范围截图并加盖公章。

*1.4 投标单位应根据对项目的具体要求提交应标方案、设备清单（包括技术规格）和单项价格及总体价格。

*1.5本项目不接受联合体投标。

# 二、交货要求

*2.1 交货时间：签订合同后30天内完成设备的供货、安装调试及验收。

2.2 交货地点：石岩发射基地机房。

# 三、付款方法

合同签订，乙方将设备送达甲方交货地点，甲方对设备包装、外观、品牌、规格、质量（包括原厂供货证明和质量证明文件）等验收合格，乙方出具等额有效发票后，甲方向乙方支付货款的80%；安装项目完成且设备稳定运行三个月后，甲方最终验收合格，乙方出具等额有效发票后，甲方向乙方支付货款的20%。

# 四、报价方式和币种

投标方式：发射基地发射机UPS更换电池组项目需整体投标报价。

投标报价应包括：设备价、各种安装配件价、运至合同指定地点的运输费、装卸费、保险费、技术培训费、安装调试费、施工现场配合费、UPS电池3年保修服务费、各种税费等。

投标货币：人民币。

# 五、保修期

要求对所提供的UPS电池提供4年或以上的免费保修服务，服务期自验收通过之日起。

# 六、培训及售后服务

6.1 供应商负责为用户的使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训，使其掌握操作及基本维修技能。

6.2 在保修期内，如遇与所供产品有关的问题，供应商须在接用户通知后1小时内赶到现场提供免费服务，并在2小时内完成修复工作，否则应提供相同性能的备用设备给用户免费使用。

6.3 在保修期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

6.4 投标单位应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标单位须为深圳的公司或在深圳地区设有长期固定的售后服务机构，提供24小时售后服务电话，备有相应的备品备件，提供常驻机构人员配备、办公地址、联系电话。

# 七、其他要求

7.1投标单位所投设备、材料等须提供产品彩页。

# 八、特别说明

8.1 本招标文件中若出现前后不一致，以要求较严的为准。

8.2 本招标文件的最终解释权在招标人，若招标文件中有不一致的内容，投标单位须在开标以前通过澄清的方式获得招标人的解释，否则以招标人解释意见为准。

# 第五部分：技术规范文件

# 一、通则

1.1  技术标准和规范

1．本规范提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。除本条件另有规定外，投标单位提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。

2．投标单位采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于本条件的要求。

3. 投标单位所提供的设备是全新、未用过、原装的；其质量、规格及技术特征符合设备原生产厂商的标准。

1.2  设备的设计、制造

投标单位提供的设备应根据上述标准和规范进行设计和制造，并应采用最先进的技术，而且：结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪音低、无污染、操作保养和维护简便。

1.3  铭牌和标志

设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表示设备之型号、规格、制造商。

1.4  招标项目适用的标准

投标单位提供的所有资料以提供的媒体公开的资料为准。

*1.5  资料要求

投标单位须在投标文件中需说明设备的品牌、型号和配置，并提供电池原厂技术参数资料（彩页），原厂家在技术资料上盖公章确认，包括但不限于：电池设计寿命、电池放电参数、规格容量、尺寸等。

# 二、技术指标及要求

2.1 发射基地发射机UPS更换电池组

本次更换蓄电池的是深圳市中波转播（633）台石岩发射基站机房内UPS配置的电池组，包括但不限于UPS蓄电池（含连接线）采购、运输、搬运、安装调试等服务，更换下来的废旧电池搬运到指定地点。

2.2 UPS蓄电池采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 配置、技术和服务要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS蓄电池 | 德国阳光(Sonnenschein)、 美国东宾（Deka）、 日本松下（Panasonic）等 | 12V,容量不小于200AH，20℃浮充时设计寿命不小于15年；提供连接线缆等所有辅材。含安装及搬运并提供四年质保服务。 | 120个 |

2.3 UPS蓄电池技术要求

1、投标单位须承诺蓄电池为浮充用密封铅酸阀控免维护电池，单只电池电压为12V，额定容量：200Ah。蓄电池设计寿命为：在环境20℃浮充运行设计寿命不低于15年，并提供加速浮充寿命测试报告。

2、蓄电池容量的安时数（AH）计算条件应为20摄氏度时，放电截止电压10.5V，20小时率，提供500KVA UPS主机配置的蓄电池组后备时间计算书。

3、由于现场环境限制，单节蓄电池尺寸须满足≦长533×宽237×高211mm。

4、蓄电池之间连接用铜排连接，铜排须为镀锡铜排，需进行绝缘处理。铜排的宽边弯曲九十度，表面应不出现裂纹，表面光洁，无氧化、划伤、凹坑，平直度好，尺寸偏差小，纯度须达到99.9%。

5、蓄电池组与UPS主机的连接电缆及输入输出电缆须为铜芯软电线（RVV）并满足A级阻燃要求，参考品牌为：深圳金龙羽有限公司、广东电缆厂有限公司、广东南洋电缆有限公司等。

6、铜排和电缆的截面积满足500KVA UPS设备满载放电的运行要求。

7、电池托盘应选用具有阻燃、绝缘性能的硬度PVC板，板材密度1.8，厚度6mm。

8、蓄电池须提供产品合格证、出厂检验报告、原厂证明。电缆、铜排须提供产品合格证、出厂检验报告。

9、蓄电池原厂商资质：

  - ISO9001-2000质量管理体系认证

  - ISO14001环境管理体系认证

10、所投蓄电池厂家必须符合提供TLC检验报告并检测合格。

11、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输入电流大。要求蓄电池制造商应具有极板自主生产能力。

12、蓄电池容量保存率不低于97%。

13、蓄电池密封反应效率不低于98%。

14、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。

15、防酸雾性能PH值应呈中性。

16、所用电池采用先进的拉网技术。

17、蓄电池端子部位采用防漏液设计，采用M8嵌入式铜芯。

18、高弹性玻璃棉，高压缩、紧装配结构保证极板和隔板的紧密接触，同时吸附式玻璃纤维(AGM)隔板提供高效的运行，产生最高的氧气复合速率（>99%）并保证高倍率放电性能。

19、蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是22kPa，闭阀压应是19kPa。

20、蓄电池的正负极应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹。

21、极柱铅套密封，铅极柱与铅连套通过焊接密封。有效杜绝酸性液体渗漏。

22、蓄电池外壳、槽、盖采用ABS材料或更优材料制造。阻燃性能应符合UL94-V0的要求，外壳无变形、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

23、蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。

24、蓄电池在正常工作过程中，不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

25、抗过充电性好：25℃完全充电状态的电池以0.1CA充电48小时，无漏液、膨胀、开路电压正常、容量维持在95%以上。

26、蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。

27、每只电池出厂前均接受加压密封、电流放电、液量检测。

28、质保期≥4年。

29、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

30、提供蓄电池放电曲线图

31、提供蓄电池恒定功率放电表。

32、提供蓄电池的放电曲线、不同温度放电容量曲线、自放电曲线、充电曲线、浮充电压与温度的关系曲线。

33、蓄电池电压均衡性满足：电池静置24小时后测量，各单体开路电压最高最低只差≤100MV；完全充电后，电池进入浮充状态24小时后测量，各单体开路电压最高最低只差≤480mV。

34、投标单位需要对蓄电池进行筛选配组，并考虑各单节蓄电池的自放电一致性，同时对蓄电池的电压、内阻等参数进行横向对比，确保每组蓄电池的性能一致性有保障。

35、投标方的投标设备不得采用代工方式（OEM）生产的产品。

# 三、项目实施要求

1、投标单位负责完成各场地电池及所有辅材（包括连接电缆、铜牌、螺帽、线耳、线槽、安装支架等）的搬运、安装调试、标识；需提供配套的连接电缆（或铜牌），截面积不应小于原有连接导体截面积（电池之间采用铜排连接）并须满足UPS单机满载时电池放电的运行要求；电池连接导体裸露部分须做绝缘保护，电池的接线端子须配置绝缘帽并采用颜色区分极性（红色正极，黑色负极）。

2、投标单位负责完成场地旧蓄电池的拆除搬运。

3、投标单位负责完成场地施工现场的恢复、清理清洁。

4、蓄电池更换具体如下：

(1) 投标单位对深圳市中波转播（633）台石岩发射基地机房1台艾默生500KVA UPS设备后备蓄电池120节分三组进行整体更换，满足单机满载超过30分钟后备时间的要求。

(2) 投标单位负责原有旧蓄电池（12V/200AH）的拆除、搬运到指定地点等工作。

# 四、项目验收要求

4.1 设备的到货验收

1、投标单位须在合同签订30日内将本次购置的蓄电池设备送至采购人指定现场。

2、投标单位须全面负责运输设备，保证设备安全、毫无破损地运至采购人指定的地点，交货前存在的风险由投标单位承担。

3、设备运输到采购人指定地点后10个工作日内，采购人和投标单位双方共同对设备进行到货验收，验收合格后，双方共同签署《到货证明》。验收时如发现设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定时，双方应做出详尽的现场记录。此现场记录作为补充、更换部件的有效证据。由此产生的一切费用由投标单位负责。

4、设备的到货验收标准：（包含但不限于）

（1）产品外形、包装完好。

（2）产品符合合同的要求及相关标准。

（3）投标单位应提供产品合格证、出厂检验报告、原厂证明及必要的技术资料。

（4）蓄电池产品出厂日期与《到货证明》签署日期的间隔不能超过2个月。

4.2设备的安装调试

1、签订合同后10个工作日内，根据采购人的工作计划和实施要求，投标单位应制订《设备安装施工保障方案》报采购人审核，经采购人审核同意后，投标单位依据《设备安装施工保障方案》于设备到货验收后10个工作日内完成实施。设备安装调试的一切费用由投标单位承担。设备安装已包含设备安装所需要的承重架，连接铜排、供电电缆、断路器、监控线缆等所有设备安装调试所需要的所有辅材。

2、投标单位须在安装调试时对现场的其他设备、设施做良好的保护措施。设备安装完成后须对现场地板、桥架等所有损坏或改动的设施进行修复，费用由投标单位负责。

3、在安装调试期间，如需原UPS设备厂商配合的，由投标单位协调原厂商按计划完成设备的安装，安装过程所使用的所有辅材由投标单位提供，一切费用由投标单位承担。

4、项目人员要求

（1）投标单位须成立项目实施团队，须指派1名项目经理，具有不少于5年同类的项目实施经验；电气专业工程师不少于1名，须具有同类项目3年实施经验。投标单位在投标时须提供相关人员的资质证明材料。

（2）施工人员不少于3人，须持有效电工职业资格证，等级不低于中级（四级）。

（3）项目团队人员变动应提前3个工作日以书面形式通知采购人，经采购人审核同意后，才可更换。

4.3设备的安装验收

1、设备安装调试完成后，根据采购人UPS设备巡检维护计划，完成电池组放电测试后，采购人和投标单位双方共同进行安装验收、测试，验收通过后签署《验收报告》。

2、安装验收标准：（包含但不限于）

（1）设备的安装、测试无问题。

（2）加电后设备加电检测各项功能运行正常。

（3）产品的各项性能和功能指标符合合同的规定。

（4）新电池安装配组必须符合厂家要求。

# 五、售后服务内容

投标单位提供四年免费维护服务，免费维护期自安装调试验收合格并在双方签署《验收报告》之日起。在设备的免费维护期内，投标单位免费向采购人提供以下服务：

1、产品质保服务

电池提供四年免费维护服务，免费维护期内出现质量问题包括但不限于：端子腐蚀、漏液、壳体变型、性能严重下降等，须由投标单位负责免费更换，并承担因此而产生的一切费用。投标单位保证在设备免费维护期内向采购人免费提供：产品的维护、维修；产品所有需更换的备件（原厂备件）以及技术支持服务，以保证产品的正常使用。

2、现场维护服务

（1）提供7×24小时应急响应和维护服务，免费提供所需的所有配件和消耗品。投标单位联系人：          ，联系电话：           。

紧急问题：任何影响采购人业务正常运作的故障。投标单位服务工程师接到采购人应急报障后，必须在30分钟内响应，1小时内到达采购人现场。

一般问题：故障暂时不影响采购人业务正常运作。投标单位服务工程师接到采购人应急报障后，必须在60分钟内响应，2小时内到达采购人现场。

（2）在重要节假日、系统关机维护、机房搬迁、以及政府监管单位要求的特殊日期等重要日期，根据需要向采购人提供值班工程师名单、当值地点及联系电话。保障实时响应采购人的故障呼叫，需要时及时赶到现场。

（3）在采购人要求的其它时段给予现场支持。

3、技术支持服务

提供7×24小时（含节假日）电话支持和相关技术咨询服务，联系电话：   。

4、备件服务

（1）免费维护期内，投标单位免费为采购人提供设备维护和应急时所需的设备、配件和消耗品，应急更换设备和备件需在确认更换后2小时内到达现场。

（2）所供备件必须通过正当渠道采购，为原厂家的正品。

5、文档要求

维护保修服务期内，投标单位应向采购人提供如下文档：

（1）《故障处理报告》，内容包括但不限于：故障现象、故障处理过程、故障处理结果。

（2）《设备维护技术档案》，内容包括但不限于：故障设备型号、故障时间、报告人员、故障类型、故障原因、维护方法、维护质量、预防措施、维护时间和维护人员等信息。

# 第六部分：投标文件格式

1、投标书

致：深圳市中波转播（633）台

根据贵方发射基地发射机UPS更换电池组招标项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）     经正式授权并代表投标单位（投标单位名称、地址）    提交下述文件正本一份及副本4份：

1）投标书；

2）法定代表人证明书；

3）法人授权委托证明书；

4）投标一览表；

5）投标分项报价表；

6）商务、技术及产品规格响应/偏离表；

7）售后服务计划；

8）投标资格证明文件；

9）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标方认为需加以说明的其他内容

本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              投标单位代表签字：

电话：                              投标单位名称：

传真：                              公章：

电子邮件：                          日期：

2、法人授权委托证明书

兹授权          同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：

以本单位名义参加 发射基地发射机UPS更换电池组 招投标活动，其权限包括递交标书、参与开标现场会议、当场承诺增加或放弃相关权利等，            同志在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖章） ：

有效期限：至      年     月      日

签发日期：

附：代理人性别：         年龄：          职务：

身份证号码：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

3. 将此委托书提交对方作为合同附件。

3、投标一览表

投标单位名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人或投标单位授权代表（签名或盖章）：

职务：

日期：

备注：

1. 此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

2. 请严格按照此表格式填写相关内容。

3. 本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价，只接受以本项目为单位的报价金额。

4. 本项目投标报价包含应完成本项目所需支付的一切费用,包括但不限于设备费、软件费、配件费、集成费、培训费、运输费、人工工资、通讯费、交通费、售后服务费、利润、税费等。

5. “交货期”指合同生效之日计起，完成本系统的供货、安装、调试、运行、培训所需时间。

6. 此表应按“投标单位须知”的规定密封标记并密封单独提交。

4、投标分项报价表

投标单位名称：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

（参考，格式自定）

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人或投标单位授权代表（签名或盖章）：

职务：

日期：

注：

1. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3. 总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

5、商务、技术及产品规格响应/偏离表

投标单位名称：

| 投标单位响应 |
| --- |
| 序号 | 技术、商务规格明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术、商务规格》来自于招标文件第五部分第二点、技术指标及要求，投标单位须逐条填写在本表中，并对《投标单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标单位填写对每条需求的具体响应内容，对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人或投标单位授权代表（签名或盖章）：

职务：

日期：

6、售后服务计划

主要内容应包括：

- 投标单位简介；

- 售后服务团队情况；

- 应急维修时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 其它服务承诺。

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人或投标单位授权代表（签名或盖章）：

职务：

日期：

7、投标资格证明文件

7.1投标资格的声明函（格式）

投标资格的声明函（格式）

致：深圳市中波转播（633）台

关于贵方 发射基地发射机UPS更换电池组 招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标分项报价表中规定的                   （货物及安装服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 工商行政管理部门核发的企业法人营业执照复印件（加盖公章），并年检合格。

- 资产状况良好，近三年来无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。

- 投标单位近三年类似项目业绩一览表及证明文件。

- 招标文件要求提供的其它资格证明文件。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称、地址及授权签署本资格文件人：

名称：                                 签字：

地址：                                 签字人姓名：

传真：                                 签字人职务：

邮编：                                  电话：

单位盖章：

7.2 项目承诺函

承诺函（格式）

项目名称：

项目编号：

致：招标人

我代表              （单位名称）对           项目作如下承诺：

1．保证本项目提供的产品为原厂正品，满足招标文件所有要求并随货提供原厂商对蓄电池型号、规格容量、数量的原厂供货证明和质量证明文件。

2．及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

3．按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运及试生产。

4.对于需方选购的与合同设备有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

5.严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

6．按合同规定为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。

7.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

8.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

法定代表人或被授权人签字：

投标单位：                     （公章）

日    期：    年    月    日

7.3 工商行政管理部门核发的企业法人营业执照复印件（盖公章），并年检合格。

7.4 资金实力雄厚，资产状况良好，近二年来无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩；

投标单位财务状况一览表

| 序号 | 科目 | 2018年 | 2019年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：请根据过去两年的资产负债表、损益表等填写此表，包含但不限于实收资本、资产总额、资产负债率、净资产收益率、流动比率，并提供有关证明资料，如经审计的财务报表。

7.5 符合招标要求的经营业绩；

投标单位业绩一览表

| 年份 | 类似项目名称 | 委托单位 | 开始、完成时间 | 合同总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 2018年 |  |  |  |  |
| 2019年 |  |  |  |  |

注：请提供用户使用报告或有关证明的复印件（如用户验收报告、正在执行的合同等，如有的话）。